项目编号：KYZB2015/3-XJ-160

陕西省地震局地震台站

防雷改造工程项目

询价文件

陕西开源招标有限公司

2015年3月

# 目  录

第一部分  询价单	1

第二部分  询价要求	3

第三部分  询价响应文件格式	8

第一部分  询价单

陕西开源招标有限公司以询价方式，对《陕西省地震局地震台站防雷改造工程项目》进行询价，欢迎具备相应资质和能力的单位参与。

一、询价编号：KYZB2015/3-XJ-160

二、采购项目：陕西省地震局地震台站防雷改造工程项目

三、询价响应单位须提交以下资质文件：

1、企业法人营业执照副本（原件）

2、税务登记证副本（原件）

3、组织机构代码证副本（原件）

4、法定代表人授权书及被授权人身份证（原件）（法定代表人直接参与只须提交其身份证原件）

5、提供采购代理机构出具的保证金交纳凭证（原件）

6、具有气象部门颁发的防雷丙级以上（含丙级）资质（原件）

以上1-6项为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。

四、报价要求：此报价为一次报价

五、成交原则：低价成交（价格相同者，交货期限短者成交）

六、施工工期：签定合同后30天

七、结算方式：

1、结算单位：采购单位结算，必须开具全额发票给采购单位。

2、付款方式：

所有项目验收合格后，一次付清全款。

八、本次询价活动需交纳保证金为：伍仟元整（￥5000元），必须在2015年4月日16：30前交到采购代理机构指定的帐户。

九、询价文件发售：

1、发售时间：2015年3月27日至4月2日9：00—11：30，

14：00--17：00时止（工作时间）

2、发售地点：西安市长安路南稍门十字中贸广场15号楼B座1701室

3、文件售价：300元/份，购买询价文件请携带单位介绍信和身份证原件。（谢绝邮寄）

十、报价时间、地点：

报价时间：年月日00：00整

报价地点：西安市长安路南稍门十字中贸广场15号楼B座1702室

十一、文件发售：王玉 康俊聪

电话：029-85233002-807                  传真：029-85233002-800

财务电话：029-85233002-802/803

十二、保证金汇款帐号：

户     名：陕西开源招标有限公司

开户银行：交通银行西安甜水井街支行

账    号：611301075018150010271

陕西开源招标有限公司

2014年3月27日

第二部分  询价要求

一、项目要求

地震台站防雷改造工程严格按照询价文件中技术要求进行设计，严格依据国家相关标准、规范进行工程实施，本方案参考的主要国家标准有：

GB50057-2010   《建筑物防雷设计规范》

GB50343-2009   《建筑物电子信息系统防雷设计规范》

GB 50054-2011  《低压配电设计规范》

GB 50174-2008  《电子信息系统机房设计规范》

YD 5068-98     《移动通信基站防雷与接地设计规范》

YD/T 5098-2001 《通信局（站）雷电过电压防护工程设计规范》

二、施工工期要求：签定合同后30天

施工完成需取得防雷电检测所检测合格证。

三、施工地点：乾陵综合地震台（乾县城关镇陵前村乾陵东乳峰下）

眉县测震台（眉县汤峪镇讲渠村）

四、乾陵综合地震台

施工内容：包括室内等电位汇流铜排、室外铠装电缆地埋、接地体等。

1、接地体

良好的接地是系统稳定、安全、可靠运行的基础。良好的保护接地可以防止地极反击、保护人员的安全、屏除干扰等。地震台站的安全保护接地体根据台站实际情况采用热镀锌接地极“垂直法”进行设计、实施。

乾陵综合地震台已架设接闪器，目前的仪器接地和接闪器连接成一整体，所以要重新布局，将接闪器的接地与仪器接地分开，重新布设仪器接地极，重新布设的仪器接地与接闪器的接地至少相距20m，根据台站具体情况进行施工，即在台站旁垂直埋入多根L50mm×50mm垂直接地棒（长度2.5m），接地棒间隔3m。接地棒顶部距离土壤表面为0.7m，各接地棒通过4mm×40mm镀锌电极扁铁焊接相连后至土壤外分别与预留接地引线、台站室内接地汇流总排进行可靠连接。焊接处进行有效防锈、防腐处理。回填时，需降阻剂配合大量土壤回填以确保接地极周边土壤湿度。乾陵综合地震台有两处需做接地体，如图所示。单处水平接地体长度不小于30m，垂直接地体数量不小于10根，接地体冲击电阻实测值须小于3.5欧姆。

图1  乾陵综合台实施避雷布局示意图

要求：

⑴仪器房引出的接地扁铁要求进行埋设，且尽可能顺着墙角边沿布设，再保证接地体功能的条件下，工程力求整洁美观。

⑵变压器房和仪器房公用接地体，远离接闪器接地体20米以外，在示意图中台站院墙西面进行埋设，用两条接地体引线，以图示布局方向并根据当地土壤情况进行施工。

2、台站室内等电位连接

台站仪器房两间观测室房及强震仪器室新增室内接地汇流铜排，仪器房观测室每间房子汇流铜排铜长10m，强震仪器室汇流铜排铜长4米，共计24米，。采用T2紫铜排（尺寸：4mm×40mm），通过绝缘端子固定在台站仪器观测室内设备后端静电地板下或踢脚线上方墙面。汇流铜排通过BV25mm2绝缘护套铜线与接地体可靠连接。并将防雷保护、安全保护、防静电及交、直流等接地可靠与其连接，将台站进行联合接地处理。

防雷保护地：防雷器接地；

安全保护地：设备外壳、机架、金属门窗、隔断与接地汇流铜排可靠连接；

防静电地：静电地板金属支架、泄漏铜网；

交、直流工作地：直流设备安全保护地；

3、铠装电缆地埋

乾陵综合地震台需要从后山的变压器房到前端的发电机房，再从发电机房到仪器房埋设铠装电缆，铠装电缆用津成铠装电缆，型号为YJV22，需用4*25mm2的铜质多芯线，镀锌钢带铠装。图1中的红色线条为铠装电缆埋设布局示意图，在遇到台阶处，铠装电缆要求进行穿镀锌管铺设，管子前端后端水平方向的管子延伸0.5米，要进行良好的圆弧过渡。并将管子用混凝土进行固定埋设。拐弯处要进行良好的圆弧过度，不能有急弯对线缆造成损坏。从发电机房到仪器房这段距离可以与变压器房到发电机房地埋电缆公用一段沟槽。地埋深度0.8m，其中有30m距离是水泥地面，其余是土层开挖。过路要有电缆管保护，铠装外层铠甲接地。

4、配电柜更新

将变压器机房的配电柜进行更换，并对机柜设计的所有的进出线路进行规范安装。机柜的尺寸为高1800*宽800*深600，机柜钢板厚度执行国标，需3块电流表，1块电压表和三个互感器，一个总开关和三个支路开关。

二、眉县测震台

施工内容：包括室内等电位汇流铜排、室外铠装电缆地埋、接地体等。

1、接地体

眉县测震台的安全保护接地体根据台站实际情况采用热镀锌接地极“垂直法”进行设计、实施。

眉县测震台原实施过接地，目前接地阻值是6.36Ω。本次改造在以前的基础上根据台站具体情况进行施工，即在台站旁垂直埋入多根L50mm×50mm垂直接地极，接地棒长度2.5m接地棒间隔3m。接地棒顶部距离土壤表面为0.7m，各接地棒通过4mm×40mm镀锌电极扁铁焊接相连后至土壤外分别与预留接地引线、台站室内接地汇流总排进行可靠连接。焊接处进行有效防锈、防腐处理。回填时，需大量降阻剂配合土壤回填以确保接地极周边土壤湿度。单处水平接地体长度不小于20m，垂直接地体数量不小于７根，接地体冲击电阻实测值须小于3.5欧姆。

2、地震台站室内等电位连接

台站观测室新增4m长汇流铜排，采用T2紫铜排（尺寸：4mm×40mm），通过绝缘端子固定在台站室内设备后端踢脚线上方墙面。汇流排通过BV25mm2绝缘护套铜线与接地体可靠连接。并将防雷保护、安全保护、防静电及交、直流等接地可靠与其连接，将台站进行联合接地处理。

防雷保护地：防雷器接地；

安全保护地：设备外壳、机架、金属门窗、隔断与接地汇流排可靠连接；

防静电地：静电地板金属支架、泄漏铜网；

交、直流工作地：直流设备安全保护地；

图2  眉县测震台实施避雷布局示意图

3、铠装电缆地埋

眉县测震台的进户电源线需由架空改成地埋，线缆长度50m。电源线为铠装电缆，铠装电缆用津成铠装电缆，型号为YJV22，需用3*10mm2的铜质多芯线，镀锌钢带铠装。但地埋深度耕作区不小于0.8m，过路要有电缆管保护。在再基岩面上采用开槽并穿镀锌管固定，镀锌管接地，铠装外层铠甲接地。

图3  眉县测震台铠装电缆埋设示意图

- 第三部分

- 询

- 价

- 响

- 应

- 文

- 件

- 格

- 式

项目编号：KYZB2015/3-XJ-160

项目

询价响应文件

询价响应单位：

时        间：

目    录

第一部分   询价响应函

第二部分   响应报价表（唱价报告）

分项报价表

第三部分   法定代表人证明书与授权书

第四部分   询价响应单位资质证明文件

第五部分   询价方案说明

第六部分   询价响应单位承诺书

第七部分   封袋正面标识式样

第一部分   询价响应函

陕西开源招标有限公司：

我单位收到贵公司KYZB2015/3-XJ-160号询价文件，经详细研究，决定参加本次询价活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1．按照询价文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格设备质量和全面技术、售后服务保障。

2．如若成交，将根据询价文件的要求、询价响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3．我方提交的询价响应文件共伍份，其中正本壹份，副本肆份。

4．我方按询价文件要求交纳询价保证金为人民币：    万元。

5．我方已详细阅读和核实询价文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6．同意提供贵方要求的与本次询价有关的任何证明资料。

7. 我方的询价响应文件在询价大会之日起计算有效期为   天。

8．所有关于本次询价的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

询价响应单位：全称（公章）

法定代表人/被授权人（签字）：

年   月   日

第二部分   响应报价表（唱价报告）

项目名称：

项目编号：

询价响应单位                                                    单位：万元

| 报价内容 询价内容 | 项 目 报 价 | 其 它 费 用 | 总 计 | 完工期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价：人民币（大写） ￥ 万元 |  |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以万元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |

注：开标一览表除在询价文件正副本中装订外，另制作一份单独封装在一个信封中，封线处加贴封条并加盖询价响应单位公章，封袋正面要粘贴标识。

询价响应单位（公章）：                 法定代表人/被授权人（签字）：

附表1

分项报价表

询价响应单位可根据项目情况自行编制分项报价表

询价响应单位（公章）：                      法定代表人/被授权人（签字）：

第三部分   法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |  |
|  | 机构代码证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
|  | 职务 |  | 联系电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （粘贴处） |  |  | 法定代表人签字或盖章 |  |
|  |  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |

法定代表人授权书

陕西开源招标有限公司：

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务）授权（被授权人姓名、性别、职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（询价项目名称）（项目编号：                 ）的询价、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自询价大会之日起计算有效期为    天。

委托单位：    （公章）                  法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人姓名：              性别：       职务：

联系地址：

联系电话：                  传真：

法定代表人/被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 被授权人身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（背面） | 被授权人身份证复印件（背面） |

说明：

1．本授权书有效期自询价大会之日计算不得少于九十天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

第四部分  询价响应单位资质证明文件

第五部分   询价方案说明

一、询价响应单位企业简介。

二、商务响应说明（付款方式、施工期、地点、验收方式、售后服务）。

三、询价响应单位完成项目的组织机构、实施计划。

四、询价响应单位完成项目保障能力。

五、询价项目的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

六、询价响应单位认为有必要说明的问题。

第六部分  承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

- 不向政府采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

- 不向政府采购代理机构和采购单位提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

- 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

- 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

- 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购单位的合法权益。

- 不与采购单位、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

- 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构询价采购要求，承担因违约行为给采购单位造成的损失。

- 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

承诺书Ⅱ

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的询价采购项目的询价响应单位，本公司承诺：在参加本项目询价之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 询价响应单位 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的询价采购项目的询价响应单位，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 询价响应单位 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的询价采购项目的询价响应单位，本公司郑重申告：近三年因项目问题的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次询价标的物为正品行货。 |  |  |
| 询价响应单位 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的询价采购项目的询价响应单位，本公司承诺：参加本次询价提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 询价响应单位 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

第七部分   封袋正面标识式样

格式A：询价响应文件封袋正面标识式样

致：陕西开源招标有限公司

项目编号：

项目名称：

询价响应文件（正本或副本）

（非询价大会不得启封）

询价响应单位名称：            （公章）

格式B：唱价一览表封袋正面标识式样

致：陕西开源招标有限公司

项目编号：

项目名称：

唱价一览表

（非公开唱价不得启封）

询价响应单位名称：       （公章）

封袋内容：唱价一览表

陕西开源招标有限公司

地    址：西安市长安路南稍门十字中贸广场15号楼B座1701室

邮    编：710068

电    话：029-85233002

传    真：029-85233002-800

网    址：http://kyzb.com.cn

电子邮箱：kyzb@kyzb.com.cn

开户银行：交通银行西安甜水井街支行

帐    号：611301075018150010271